Znak sprawy: ZITŚ.271.3.2017

Nowy Korczyn 25.05.2017 r.

INFORMACJA 
dla Wykonawców nr 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn gm. Nowy Korczyn”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie.
Pytanie nr 1

 Zamawiający w S1WZ w punkcie 3.3. usytuowanie przedsięwzięć tj.

3.2.1.  Zadanie nr 1

W zasięgu terenu objętego inwestycją występują obiekty stanowiące dobra kultury i obiekty kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2014r. poz.1446), Przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Przedmiotem ochrony w przypadku tej inwestycji są zabytki archeologiczne -stanowiska Górnowola 8 AZP 97-65/14 i Górnowola 15 AZP 97- 65/21 - znajdujące się na terenie Projektowanej inwestycji oraz sąsiadujące z nią stanowisko Górnowola 22 97-65/28. . W związku z tym niezbędne jest przygotowanie programu badań archeologicznych, który określi sposób postępowania w odniesieniu do wyżej wymienionych zabytków tj. pozwoli na ustalenie zakresu i formy badań archeologicznych, które będzie trzeba wykonać przed realizacją oraz w trakcie prac budowlanych. Po przedłożeniu wyżej wymienionego programu do akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego, będzie możliwe wydanie decyzji w trybie art. 31.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z zm.).

3.2.2.  Zadanie nr 2

Inwestycja znajduje się w strefie osadniczych stanowisk archeologicznych, oznaczonych w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako Kawęczyn 4 AZP 97-65/55 oraz Kawęczyn 5 AZP 97-65/56, które zostaną naruszone w trakcie budowy projektowanej instalacji. W związku z tym niezbędne jest przygotowanie programu badań archeologicznych, który określi sposób postępowania w odniesieniu do wyżej wymienionych zabytków tj. pozwoli na ustalenie zakresu i formy badań archeologicznych, które będzie trzeba wykonać przed realizacją oraz w trakcie prac budowlanych. Po przedłożeniu wyżej wymienionego programu do akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego, będzie możliwe wydanie decyzji w trybie art. 31.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z zm.). 
nałożył na Wykonawcę uwzględnienie w ofercie kosztów związanych z przygotowaniem programu badań archeologicznych, który określi sposób postępowania w odniesieniu do wyżej wymienionych zabytków tj. pozwoli na ustalenie zakresu i formy badań archeologicznych, które będzie trzeba wykonać przed realizacją oraz w trakcie prac budowlanych nie podając żadnych danych umożliwiających wycenę tych prac.
Na podstawie jakich danych dokonując kalkulacji kosztów zadania Wykonawca ma obliczyć koszt prac związanych z badaniami archeologicznymi.

Odpowiedź:
W oparciu o kalkulacje własną. Jeżeli Wykonawca nie posiada wiedzy w zakresie wskazanym powinien  skorzystać z wiedzy podmiotu trzeciego który posiada wiedzę w zakresie wskazanym w pytaniu.
Pytanie nr 2 

Czy koszty związane z badaniami archeologicznymi i konserwatorskimi ponosić będzie Inwestor, a zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Wszystkie koszty należy skalkulować w zaoferowanej cenie.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający może określić parametry techniczne filtra antyodorowego w studni DN 650:
a. Parametry filtracyjne złoża węglowego?
b. Minimalną masę złoża węglowego?
c. Docelową ilość oczyszczonego powietrza licząc w m3/h. Docelową ilość wymian w obiekcie podłączonym do filtra oraz ich kubaturę dla każdych z czterech lokalizacji?
d. Minimalna żywotność złoża w odniesieniu do prognozowanych stężeń H2S?
e. Rodzaj oraz sprawność zastosowanego wentylatora?
f. Czy wentylator ma posiadać ochronę przeciwwybuchową?
g. Czy zamawiający dopuszcza zamontowanie szafki sterowniczej na cokole umożliwiającym wkopanie bezpośrednio w sąsiedztwie w/w filtrów?
Odpowiedź:

Parametry techniczne filtra dedykowanego dla studni rozprężnej:

Gotowy zasobnik wolnostojący lub do montażu w gruncie wykonany na bazie studni PE DN 625 (średnica wewnętrzna) .

Zasobnik zgodny z PN-EN 13598-2.

100 % nowego materiału bez surowców wtórnych , bez dodatków środka spieniającego.

Dane projektowe - wyjściowe :

Przepływ powietrza: max . 10 m3 / h

Orientacyjne wartości czasu pracy dla ww. przepływu oraz podanych stężeń H2S:

H2S =Ø 100 ppm – ok. 600 dni

H2S =Ø 200 ppm – ok. 300 dni

H2S =Ø 300 ppm – ok.150 dni

- Płyta PE do odbioru systemu filtracyjnego

- Kominek wywiewny z PE zintegrowany z pokrywą zaopatrzoną w uszczelkę

- 40 kg węgla aktywnego złoża adsorpcyjnego jako filtr dla redukcji zapachu

  sieciach kanalizacyjnych dla ograniczania skutków emisji H2S oraz NH3.

Węgiel aktywny nasycony o średnicy 4 mm.

Węgiel nie impregnowany bazujący na węglu drzewnym z dodatkiem organicznych środków wiążących aktywowany parą wodną.

Węgiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnętrznej Węgiel dedykowany do redukcji zapachów powstających w sieciach kanalizacyjnych zawierających w sowim składzie związki siarkowodoru i amoniaku.  

Parametry techniczne filtr dedykowanego dla przepompowni ścieków:

Gotowy zasobnik wolnostojący lub do montażu w gruncie wykonany na bazie studni PE DN 625 (średnica wewnętrzna) składający się z podstawy, i pierścienia łączone na uszczelkę „triple safety seal”. Zasobnik zgodny z PN-EN 13598-2.

100 % nowego materiału bez surowców wtórnych , bez dodatków środka spieniającego.

Dane projektowe - wyjściowe :

Przepływ powietrza: max . 30 m3 / h

Orientacyjne wartości czasu pracy dla ww. przepływu oraz podanych stężeń H2S:

H2S =Ø 50 ppm – ok. 609 dni

H2S =Ø 100 ppm – ok. 406 dni

H2S =Ø 200 ppm – ok. 304 dni

Adsorber z filtrem powietrza wyposażone w następujący sposób :

- Otwory wlotowe do wlotu powietrza do rury PVC lub PP wg PN 1401 lub 1852

- Kabel w przewodzie ochronnym DN 110 dla wentylatora

- Płyta PE do odbioru systemu filtracyjnego

- Kominek wywiewny z PE zintegrowany z pokrywą zaopatrzoną w uszczelkę

- 100 kg węgla aktywnego złoża adsorpcyjnego jako filtr dla redukcji zapachu

  sieciach kanalizacyjnych dla ograniczania skutków emisji H2S oraz NH3.

Węgiel aktywny nasycony o średnicy 4 mm.

Węgiel nie impregnowany bazujący na węglu drzewnym z dodatkiem organicznych środków wiążących aktywowany parą wodną.

Węgiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnętrznej Węgiel dedykowany do redukcji zapachów powstających w sieciach kanalizacyjnych zawierających w swoim składzie związki siarkowodoru i amoniaku.  

Półosiowy wentylator  Ex e, do użytku komercyjnego, trwały, wydajny i wytrzymały. 

Dane techniczne:

Przepływ: wg. punkt pracy

Różnica ciśnień: wg. punkt pracy

Ilość obrotów: 2.780 1 / min

Napięcie: AC

Napięcie znamionowe: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Moc znamionowa: 50 W

Natężenie nominalne: 1,40 A

Ochrona (IP): 54 – Klasa F

Zasilanie: Zgodnie z zaleceniami producenta.

Waga: 3,6 kg

Wielkość średnica-nominalna: 180 mm

Pytanie 4:

W związku z różnorodnymi rozwiązaniami technicznymi jakie obecnie dostępne są na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur PVC oraz studni tworzywowych DN600.
Odpowiedź:

Parametry techniczne rur opisane są  ogólnie w opisie technicznym str 10 i 11, szczegółowo  w pkt. 14.1 strona 13, studnie w pkt. 14.3 str. 14 i na str. 15 w specyfikacji technicznej  na str. 4  i stronie 5.
3

